# 重庆市涪陵区建设项目

# 环境影响评价文件批准书

### 渝（涪）环准〔2024〕57号

重庆御澜泽环保科技有限公司：

你公司报送的涪陵区污泥处理项目（项目编码：2407-500102-04-01-652380）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆渝佳环境影响评价有限公司编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：江东街道涪清路312号（涪陵江东污水处理厂现有厂区内）。

二、主要建设内容：项目利用现有厂房，建设处理能力为150吨/天污泥高效脱水减量智能化处理系统3条（两用一备），用于处置重庆市涪陵污水处理厂江东厂区产生的污泥。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

污泥压滤水、滤布及设备冲洗水、低温干化冷凝水、冷却系统间接冷却水、废气处理系统喷淋水、地面冲洗水及生活污水进入江东污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后外排。

（二）严格落实废气污染防治措施。

污泥采用密闭式双螺杆输送机输送；低温干化设备为全密闭设备；厂区湿污泥料仓、污泥干化系统车间均采取封闭负压抽风；污泥接收、压滤、低温干化产生的废气经“一级水洗+一级碱洗”处理后通过15m高排气筒排放。排气筒外排废气及厂界无组织氨、硫化氢、臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

尽量选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

规范设置一般工业固废和危险废物暂存库。集水池沉渣送湿污泥料仓与污泥一并处理；废液压油、废润滑油、废油桶及沾染了片碱包装袋等危险废物交有危险废物处理资质的单位处置；危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，确保工业固废得到依法依规处置。生活垃圾交由市政环卫部门处理。

（五）严格落实环境风险防范措施。

按要求采取分区防渗措施，片碱等原辅料暂存区、危废暂存区域应采取重点防渗，防渗性能应满足相应防渗要求；厂区应配备灭火器等消防应急物资。

（六）按技术规范规整排污口。

按要求规整厂区排放口，废气排放口应规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

（七）总量控制指标。

废水中化学需氧量、氨氮排放量分别为5.884吨/年、0.588吨/年。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另有规定外，本批准书不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局

2024年10月30日

抄送：江东街道办事处，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。