# 重庆市涪陵区建设项目

# 环境影响评价文件批准书

- 渝（涪）环准〔2024〕64号

重庆衡生怡心苑康养服务有限公司：

你公司报送的重庆涪陵区顺江大道16号衡生怡心苑养老院项目（项目编码：2305-500102-04-05-488712）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司编制的该项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：重庆市涪陵区顺江大道16号。

二、主要建设内容：租赁已建建构筑物进行改建，总建筑面积9585.28m2，主要建设内容包括A栋医疗区（1F～2F）及养老区（3F～4F）、B栋养老区（-1F～6F），配套建设辅助工程、储运工程、公用工程，及废水处理设施、危废贮存间、医疗废物暂存间等环保工程。其中，医疗区共设51张医疗床位，设有内科、康复医学科、临床关怀科、医学检验科、超声诊断专业等科室；养老区共设300张养老床位，同时设食堂、职工休息室。总投资约3000万元，其中环保投资30万元。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放量，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

应实行雨污分流制。雨水通过屋面立管、场地雨水边沟排入市政雨水管网。医疗区废水经医疗废水处理设施处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准（其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准）；养老区食堂含油污水经隔油池处理后，与养老区其他污水一并排入化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；医疗区、养老区废水最终经市政污水管网均排入涪陵城区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放》(GB18918－2002)一级A标准后排入长江。医疗废水处理设施、隔油池、化粪池的处理能力分别不得低于25t/d、20t/d、110t/d。

（二）严格落实废气污染防治措施。

食堂油烟经油烟净化器净化处理后经管道引至养老区大楼屋顶排放，废气排放执行《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）限值；柴油发电机尾气经专用管道引至医疗区大楼屋顶排放；医疗废物暂存间医疗废物应日产日清，并定期消毒以减少臭气产生；医疗废水处理设施臭气经活性炭吸附后通过专用管道引至医疗废水设备房顶部排放，废气排放执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）污水处理站周边大气污染物最高允许浓度要求；化粪池臭气经排气管道引至附近绿化带排放。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

应选用低噪设备并合理布置，采取基础减振、建筑隔声等措施降噪，南侧、其余侧厂界噪声分别执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准、2类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

规范设置危险废物暂存间和医疗废物暂存间，应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。未沾染有毒有害物质且未受感染性污染的输液瓶、输液管、废包装袋等一般工业固体废物定期交有处理能力单位收运处置；医疗废物用专用容器分类收集暂存于医疗废物暂存间，检验废液与废活性炭、废紫外灯管用专用容器分类收集暂存于危废贮存间，均定期交有处理资质单位收运处置；医疗废水处理设施污泥经生石灰消毒后交环卫部门处置，化粪池污泥定期清掏后交环卫部门处置；生活垃圾应交环卫部门处置；餐厨垃圾集中收集后交有处理资质单位收运处置。

（五）严格落实环境风险防范措施。项目应采取分区防渗措施，柴油储油间、医疗废水处理设施、应急事故池、医疗废物暂存间及危险废物贮存间应进行重点防渗，其防渗性能应满足相应要求；医疗废水处理设施需配套设置有效容积不小于8m3的应急事故池；柴油储存区应设置围堰，且有效容积不小于储油箱容积；医用酒精、消毒液、氯酸钠、盐酸设置单独存放库，医用酒精、消毒剂下方设置托盘防止泄漏；编制突发环境事件应急预案并备案。

（六）按技术规范规整排污口。规整废水排放口，并安装流量装置；废气排放口应规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

（七）总量控制指标。废水中COD、NH3-N排放量分别为13.106t/a、1.823t/a。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查，除法律法规另外有规定外，不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局

2024年11月20日

抄送：涪陵区卫生健康委、荔枝街道，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。