# 重庆市涪陵区建设项目

# 环境影响评价文件批准书

### 渝（涪）环准〔2025〕7号

华峰集团有限公司：

你公司报送的年产138万吨功能性新材料一体化产业链项目（项目编码：2212-500102-04-01-686707）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆环科源博达环保科技有限公司编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：重庆白涛工业园区（白涛组团）谷花片区。

二、主要建设内容：项目总占地面积约1435亩，建设2套9万吨/年乙炔装置、4套26万吨/年甲醛装置、2套25万吨/年1，4-丁二醇（BDO）装置、2套12万吨/年聚四氢呋喃（PTMEG）装置、2套30万吨/年合成氨装置、2套8.5万标立方米/小时制氢装置、2套50000标立方米/小时空分装置及配套公用、辅助、储运、环保设施。项目分两期建设，一期建设2套12万吨/年PTMEG装置及其配套的公用工程、环保工程及辅助生产设施；二期建设2套9万吨/年乙炔装置，4套26万吨/年甲醛装置，2套25万吨/年BDO装置及其配套的公用工程、环保工程及辅助生产设施。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

一期PTMEG装置THF脱水塔废水、地坪冲洗水、化验废水、生活污水、循环水站排污水经重庆华峰化工有限公司老厂区污水处理站处理达标后再进入潘家坝污水处理厂深度处理。待二期污水处理站建成后，废水接入自建污水处理站处理。

二期建成后，全厂循环水站排污水、脱盐水站排水经清净下水管网输送至回用水处理站，经“V型滤池+超滤+反渗透”工艺处理后回用作循环冷却水站补水；各装置生产废水、地坪冲洗水、化验废水、生活污水经自建污水处理站处理后，与经一体化高浊度净化设备处理后的炭黑水、循环水站反渗透浓水一并排入园区潘家坝污水处理厂。厂区废水总排口废水中pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷应满足园区潘家坝污水处理厂接管要求，石油类、甲醛、总铜满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）及其修改单要求。

（二）严格落实废气污染防治措施。

一期聚四氢呋喃装置不凝气，BDO罐组、乙酸甲酯罐组、乙酸酐罐组、PTMEG中间罐组呼吸废气及1#装卸栈台废气经焚烧处理，废气焚烧炉采用低氮燃烧技术，燃烧烟气经SCR脱硝处理后通过1根25m高排气筒排放，排气筒外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、甲醇、四氢呋喃等污染物应满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）及其修改单要求。待二期配套废液焚烧炉建成后，废气进入二期废液焚烧炉一并处置。

一期导热油炉采用低氮燃烧技术，废气经1根15m高排气筒排放，外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物应满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）及第1号修改单要求。

一期中央化验室废气经“水洗+活性炭吸附”处理后，通过1根15m高排气筒排放，外排废气中非甲烷总烃应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。

一期危险废物贮存库（A）废气经“水洗+活性炭吸附”处理后通过1根15高排气筒皮防，外排废气中非甲烷总烃应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016），臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

二期乙炔装置天然气预热炉和氧气预热炉采用低氮燃烧技术，废气分别经8根30m高排气筒排放，外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物应满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）及其修改单要求。

二期甲醛罐组储罐呼吸废气接入甲醛装置吸收塔回收甲醛，甲醛装置吸收尾气经4套ECS催化焚烧处理后分别通过4根30米高排气筒排放，外排废气中甲醇、甲醛、非甲烷总烃应满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）及其修改单要求。

二期乙炔装置高级炔水洗尾气、炭黑水分离池废气、溶剂回收不凝气、合成气制氢装置解析废气、合成氨装置吸收塔尾气及BDO装置工艺不凝气、弛放气、闪蒸气和一期聚四氢呋喃装置不凝气，BDO罐组、乙酸甲酯罐组、乙酸酐罐组、PTMEG中间罐组呼吸废气、1#装卸栈台废气进入废液焚烧炉处理，2套焚烧炉烟气分别经“SNCR脱硝+急冷+干法脱酸+活性炭喷射+布袋除尘”通过2根50米高排气筒排放，外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳等污染物应排放满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020），非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。

甲醇原料罐组、BDO和PTMEG罐组、丁醇罐组储罐呼吸废气及2#装卸栈台废气经“水洗+碱洗”处理后通过1根15米高排气筒排放，外排废气中甲醇、非甲烷总烃应满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）及其修改单要求

二期危险废物贮存库（B）废气经“水洗+活性炭吸附”处理通过1根15米高排气筒排放，外排废气中非甲烷总烃应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016），臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

污水处理站调节池、厌氧池等产臭单元应加盖密闭，收集臭气经“水洗+碱洗”处理后，通过1根20米高排气筒排放，外排废气中非甲烷总烃应满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）及其修改单，氨、硫化氢、臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

厂区共设置7套火炬系统。公用火炬、氨火炬、含乙炔火炬等3套火炬共用一个60m高塔架，其中公用火炬用于处理事故和开停车状态下PTMEG装置、合成气制氢装置、BDO装置除乙炔以外的其他工艺废气；氨火炬用于处理事故和开停车状态下合成氨装置废气；含乙炔废气火炬用于处理事故和开停车状态下BDO装置的含乙炔废气。乙炔装置裂解气火炬和乙炔/高级炔火炬系统各2套，高度分别为67m和86m，其中裂解气火炬系统用于处理事故和开停车状态下乙炔装置裂解气；乙炔/高级炔火炬系统用于处理事故和开停车状态下乙炔装置乙炔气和高级炔气。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

尽量选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，厂界外最近居民处噪声应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

规范设置一般工业固废暂存间和危险废物暂存库。

一期BDO脱水废液、低分子PTMEG降解废液、THF冷凝废液、废THF加氢催化剂、THF精制塔底液、THF回收塔底液、脱碱含盐废液、废离子交换树脂、甲醇回收塔底液、储罐清罐废液和污泥、检修产生的废矿物油等危险废物送华峰基地危险废物回转窑焚烧炉焚烧处置，处置不完的危险废物和废解聚催化剂、废聚合催化剂、废PTMEA加氢催化剂一并交有危险废物处理资质的单位处置。

二期建成后，BOD装置产生脱氢塔釜残液、脱重塔釜残液、薄膜蒸发残液、杂醇蒸馏冷凝液等废液和一期PTMEG装置产生的BDO脱水废液、低分子PTMEG降解废液、THF冷凝废液、THF精制塔底液、THF回收塔底液、脱碱含盐废液、甲醇回收塔底液经二期建设的废液焚烧炉焚烧处置。乙炔装置产生的干馏釜残，BOD装置产生的废树脂、合成氨装置产生的氨压缩机废冷冻机油、污水处理站污泥、储罐清罐废液和污泥、检修产生的废矿物油送华峰基地危险废物回转窑焚烧炉焚烧处置，处置不完的和甲醛装置产生的废铁钼催化剂、ECS反应废催化剂，BOD装置产生的低压加氢废催化剂、高压加氢废催化剂、合成气制氢装置产生的加氢反应废催化剂、变换反应废催化剂、废PSA吸附剂，合成氨装置产生的合成废催化剂、废气处理产生的废活性炭、废液焚烧炉炉渣和飞灰一并交有危险废物处理资质的单位处置。乙炔装置铁屑和炭黑外卖综合利用；空分装置空气过滤器失效滤筒、纯化工段废吸附剂交由生产厂家回收利用；脱盐水站废树脂和废反渗透膜、回用水站废滤料、废反渗透膜和沉淀污泥送一般工业固体废物填埋场处置。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法依规处置工业固废。生活垃圾分类收集后交环卫部门处置。

（五）严格落实地下水污染防治措施。

项目生产废水和液体物料输送管道应“可视化”，并严格按照设计要求采取防腐防渗措施。严格落实分区防渗措施，各装置区、导热油站、罐区及装卸栈台、废液焚烧装置区、化学品库房、污水处理站、初期雨水池、外排雨水监控池、事故池为重点污染防治区，循环冷却水站、脱盐水站、冷冻站、中央控制室、中央化验室、综合楼、维修库、空压站、炭黑储仓等为一般污染防治区，其防渗性能应满足相应要求。按照《岩溶地区建筑地基基础技术标准》（GB/T51238-2018）相关要求强化地基处理，采取严格的防渗措施，防止区域地下水污染。设置地下水监控井，并按要求开展地下水监测，发现问题及时采取措施。

（六）严格落实环境风险防范措施。

项目工程设计、施工和运行应严格执行国家相关安全规范和要求，设置有毒有害及可燃气体报警装置，生产装置区和甲、乙、丙类化学品库液体物料堆放区设置围堤或环形地沟，罐区设置围堰，危险废物贮存库设置地沟和收集池；一期设置有效容积5810立方米事故池（兼初期雨水收集池）和有效容积2520立方米外排雨水监控池，二期设置有效容积11830立方米事故池（兼初期雨水收集池）和有效容积6000立方米外排雨水监控池，雨水管设置雨污切换装置；制定突发环境事件应急预案，并定期演练。

（七）按技术规范规整排污口。

按要求规整厂区生产废水排放口，并设置流量、COD、氨氮等在线监测装置；焚烧装置焚烧烟气排口应设置颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等在线监测装置，各废气排放口应规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

（八）加强温室气球排放管理。

加强温室气体排放管理，通过设备、技术、工艺改造等节能措施，进一步减少温室气体排放。

（九）总量控制指标。

项目废水污染物化学需氧量、氨氮排放总量分别为615.64吨/年、76.96吨/年。废气污染物颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃有组织排放量分别为21.74吨/年、65.592吨/年、230.304吨/年、80.08吨/年。

（十）环境防护距离。

项目厂界外设置150米环境防护距离，环境防护距离内现有居民应在项目投产前搬迁，今后防护距离内不得规划居民、学校、医院等环境敏感目标。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、按照《重庆市化工园区扩区管理细则（试行）》及化工园区相关管理要求，项目动工建设前应取得市人民政府或其授权机构同意，白涛工业园区化工产业园扩区复核通过前项目不得投产。

六、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

七、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

八、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另有规定外，本批准书不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局

2025年1月23日

抄送：区应急局，白涛工业园区管委会，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。