涪陵区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为2022年7月8日至2022年7月14日（5个工作日）。环评文件查询方式http://www.fl.gov.cn/。

反馈意见受理方式为电子邮箱：flhbwgk@163.com。传真：023-72899967。通信地址：重庆市涪陵区太白大道3号，邮编：408102。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 | 相关部门意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆涪陵东门110千伏变电站主变增容改造工程 | 重庆市涪陵区涪陵新区滨江大道与涪陵乌江二桥交叉口南侧东门110kV变电站站内 | 重庆涪陵电力实业股份有限公司 | 湖北君邦环境技术有限责任公司 | ①将现有2台31.5兆伏安主变压器更换为2台63兆伏安主变压器，完善相关一、二次设备；②拆除现有15m3事故油池，并于站内2#主变室西侧新建30m3事故油池一座。 | 1.施工期环境保护措施。1.1大气环境保护措施。①工程施工场地四周设1.5m以上的封闭或半封闭围挡，围挡底端应设置防溢座，减少施工期扬尘扩散对周边人员的影响；②合理堆料，土石方临时堆砌应尽量选择站内现有硬化场地；临时堆土应用防尘布进行遮盖、防止物料裸露，施工完毕后将开挖的表土回填在站内绿化处，不设临时渣料堆放场，弃方及时运送至政府指定弃渣场；③使用商品混凝土，并加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作；④加强渣土及主变运输车等车辆的管理，对进出场地的车辆进行限速，优化运输路线和运输时间，渣土运输车尽可能采用密闭车斗，运输粉质材料及渣土需采取遮盖措施，车辆应按照批准的路线和时间进行弃土、物料的运输；⑤在气候较为干燥或风较大时，对施工道路和施工现场定时洒水，减少施工场地和运输道路扬尘。1.2水环境保护措施。施工阶段：①项目施工全部购买商品混凝土，无施工废水产生，施工过程中事故油池基础的混凝土养护需要少量洒水，经自然蒸发，不对外排放；②施工人员租赁当地民房，其产生的生活污水纳入当地污水处理系统；③施工过程中加强对含油设施（如运输车辆、柴油发电机、柴油泵等）的管理，避免油类物质进入乌江、长江，同时严禁在乌江、长江附近冲洗含油器械及车辆；④加强施工期的环境管理，避免雨天作业，对临时开挖土石方临时堆放点设置相应遮盖和排水沟的措施，防止其随雨水进入乌江、长江中；⑤原事故油池内储存有雨水，经现场调查，池内无事故油痕迹，拆除原事故油池前需确认池内无事故油，再将池内雨水抽出至雨水管网排出；如发现原事故油池内有事故油则应先将泄漏的事故油、含油废水以及被事故油污染的含油施工垃圾交由有资质单位处置后，并检查现有事故油池防渗措施，确保对地下水及土壤无污染影响后方可进行拆除和开挖。1.3声环境保护措施。①优选低噪声机械设备，加强施工机械和运输车辆的保养，使其保持良好的运行状态，减小机械故障产生的噪声；②事故油池尽量采用人工开挖，减少施工机械使用产生的噪声；③施工单位应严格执行重庆市人民政府令270号《重庆市环境噪声污染防治管理办法》，合理安排施工时间，将高噪声施工设备集中在昼间使用，控制高噪声设备作业时段，避开重庆市涪陵第一中学校午休时间，夜间禁止施工，减少施工噪声对声环境保护目标的影响；④渣土及主变运输车等车辆经过涪陵城区内密集居民区及重庆市涪陵第一中学校时，应采取限速、禁止鸣笛等措施，装卸材料时应做到轻拿轻放；⑤优化噪声设备布置，高噪声设备四侧设置实体围挡或移动式声屏障，减少施工噪声传播；⑥严禁爆破施工。1.4固体废物环境保护措施。①施工人员生活垃圾经站内现有生活垃圾收集箱收集后交由环卫部门定期清运；②开挖的表土待施工结束后回填在站内绿化处，弃方及时清运至政府指定地点；③施工垃圾按类别清运至政府指定地点；④施工期拆除主变过程中委托有资质单位对站内现有1#、2#主变的变压器油进行密闭抽取，抽取的变压器油交由电力公司物资回收部门统一调配，不得随意排放；⑤原事故油池、集油管道、集油坑及主变基础拆除施工前需检查确保不存在漏油痕迹，如发现漏油痕迹则应先将泄漏的事故油、含油废水以及被事故油污染的含油施工垃圾交由有资质单位处置后，并检查现有事故油池、集油管道、集油坑及主变基础防渗措施，确保对地下水及土壤无污染影响后方可进行拆除和开挖；⑥根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的防渗技术要求，变电站内事故油池、集油管道、集油坑与主变及连接沟基础均需设置重点防渗措施，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤1×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤1×10-10cm/s。 2运营期环境保护措施。2.1电磁防护保护措施.加强环境管理，定期进行环境监测工作，确保工频电磁场强度小于公众曝露限值。2.2声环境保护措施.①对变电站内噪声设备进行定期保养并加强管理，减少设备陈旧产生的噪声；②加强变电站厂界的噪声监测，发现问题及时进行整改或采取相关降噪措施。2.3固体废物环境保护措施。①本期不新增劳动定员，值守人员产生的生活垃圾经站内现有的生活垃圾收集箱收集后交由环卫部门定期清运；②当主变压器发生事故时，可能发生变压器绝缘冷却油泄漏事故，当发生泄漏事故时，变压器绝缘冷却油排入事故油池，废油经收集后优先回用，不能回用部分立即交由有资质单位处置，含油废水立即交由有资质单位处置；③报废蓄电池采取随产生随清运的方式，交由有危险废物处置资质单位清运并处置。2.4水环境保护措施。本期不新增劳动定员，不新增废水排放量，值守人员生活污水经站内现有污水处理装置处理后排入站外滨江大道市政污水管网，进入城区（江东）污水处理厂处理达《污水处理厂最高允许排放浓度（日均值）》一级A标准后排入长江。2.5环境风险防范措施。运营单位应加强防范并做好应急处理预案，可通过采用定期检测变压器绝缘冷却油色谱情况，早期发现变压器内部故障，实现安全生产。每台变压器下设置储油坑并铺设鹅卵石，并通过事故排油管与事故集油池相连。在事故并失控情况下，泄露的变压器绝缘冷却油流经储油坑内铺设的鹅卵石层（鹅卵石层可起到吸热、散热作用），并经事故排油管自流进入事故集油池，事故油经收集后回收处理利用，不能回收的交由有资质的单位进行处置，含油废水交由有资质的单位进行处置。 根据初设资料，本项目新建有效容积为30m3的事故油池，用于收集变压器事故排放的变压器绝缘冷却油，本期新上主变变压器冷却油重约为21.8t（换算成体积约24.4m3），本期新建有效容积为30m3事故油池能够满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）中的“事故油池有效容积需满足单台主变最大设备油量”的要求。为了防止变压器绝缘冷却油泄漏至外环境，变电站内事故油池、集油管道、集油坑与主变及连接沟基础均按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）相关要求进行分区防渗并设置重点防渗措施，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤1×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤1×10-10cm/s，可以满足变压器绝缘冷却油在事故并失控情况下泄漏时不外溢至外环境。 | 重庆市发展和改革委员会《关涪陵东门110千伏变电站主变增容改造工程项目核准的批复》（渝发改能源〔2022〕499号 |

​