# 重庆市涪陵区建设项目

# 环境影响评价文件批准书

### 渝（涪）环准〔2024〕66号

华通电脑（重庆）有限公司：

你公司报送的HDI线路板DES线及其辅助生产线技术改造项目（项目编码：2407-500102-07-02-843669）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意中机中联工程有限公司编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：涪陵区盘龙路21号。

二、主要建设内容：对厂区内现有的DES线、浸金线及高浓度含铜废水预处理设施进行技术改造。增加1套DES线酸性蚀刻液再生系统，蚀刻液经再生处理后回用，副产阴极铜外售，三氯化铁作为聚凝剂供废水站代替硫酸亚铁；增加1套电解金系统处理浸金废液，回收金外售；高浓度含铜废水工艺技改为“蒸馏萃取+低温蒸馏+电解”工艺，回收硝酸生产线，阴极铜作为副产品外售。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

高浓度含铜废水预处理系统废水、电解金系统废水、碱液喷淋塔废水依托现有污水处理站处理后再进入李渡大耍坝污水处理厂深度处理，外排废水中pH、COD、SS、氨氮、总氮、总氰化物等污染物应满足《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）。

（二）严格落实废气污染防治措施。

DES线酸性蚀刻液再生系统废气经酸性蚀刻液三级喷淋吸收+氯化亚铁喷淋回收+碱液喷淋处理后通过1根25m高排气筒排放，外排废气中氯气应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。

高浓度含铜废水预处理系统废气依托现有碱液喷淋塔处理后通过1根15m高排气筒排放，外排废气中硫酸雾、氮氧化物等污染物应满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）。

无组织排放废气中的硫酸雾、氯气、氮氧化物应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

尽量选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

依托现有危废贮存库，电解金系统废水处理产生的废树脂、DES线酸性蚀刻液过滤产生的废活性炭分类收集后，定期交有危险废物处理资质的单位处置。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，确保工业固废得到依法依规处置。

（五）严格落实环境风险防范措施。

生产废水管道采取可视化设计；按要求采取分区防渗措施，高浓度含铜废水预处理系统、DES线酸性蚀刻液再生系统、浸金线电解金等区域为重点防渗区，防渗性能应满足相应要求，并设置围堰、导流沟，确保泄漏物料得到有效收集；车间内设置氯气检测报警仪；储罐区应设置围堰；修订突发环境事件应急预案，并备案。

（六）按技术规范规整排污口。

按要求规整厂区排放口，各废气排放口应规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

（七）总量控制指标。

项目建成后，废水污染物中化学需氧量、氨氮的排放量分别为1030.255t/a、64.991t/a，其中COD减少0.8t/a，氨氮新增0.01t/a；大气污染物中二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃有组织排放量分别为0.871t/a、8.663t/a、12.073t/a，其中氮氧化物减少3.728t/a。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另有规定外，本批准书不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局

2024年11月25日

抄送：涪陵高新区管委会，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。