# 重庆市涪陵区建设项目

# 环境影响评价文件批准书

### 渝（涪）环准〔2024〕69号

玻芯成（重庆）半导体科技有限公司：

你公司报送的玻璃基芯片特殊工艺研发生产线（项目编码：2406-500102-04-05-188294）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆渝佳环境影响评价有限公司编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：涪陵高新区电子信息化厂房（涪陵高新区李渡组团）。

二、主要建设内容：租用厂房约3105平方米，建设玻璃基封装载板特色工艺生产线，并配套建设相关辅助工程、公用工程、储运工程、环保工程等。年产玻璃基封装载板15000片。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

项目废水采取分类收集分质处理，酸碱废水采用中和法处理，含铜废水和含氟废水分别采用化学沉淀法处理，有机废水采用“酸析法+Fenton氧化法”处理，所有处理后的废水与超纯水制备浓水、循环冷却水系统排水一并通过厂区废水总排口进入园区市政管网，再进入大耍坝污水处理厂进一步深度处理。厂区生产废水总排口排放的废水中pH、COD、TOC、SS、氨氮、总磷、总氮、石油类、LAS、氟化物、硫化物、总铜等污染物应满足《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）。

生活污水依托涪陵高新区电子信息化厂房生化池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1966）三级标准后经市政污水管网排入大耍坝污水处理厂。

（二）严格落实废气污染防治措施。

生产线腐蚀、酸洗、微蚀、预浸、电化学沉积铜、退挂、等离子处理等工序废气和实验室废气、废水处理站废气一并经两级碱液喷淋处理后通过1根30米高排气筒排放，外排废气中氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、氟化物等污染物应满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008），氨应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

显影线预烘、曝光工序及阻焊显影线阻焊剂涂布、电加热固化工序产生废气和危废贮存库废气一并经两级活性炭吸附处理通过1根30米高排气筒排放，外排废气中非甲烷总烃应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。

玻璃基板微孔、微槽和切割加工产生的废气经设备自带袋式除尘器处理后排放；厂界氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、氟化物、颗粒物、非甲烷总烃等无组织排放浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016），氨应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

尽量选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施，确保东侧厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余侧厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

规范设置一般工业固废暂存间和危险废物暂存库。废玻璃基板、超纯水制备废活性炭、废刀轮、废夹具、未沾染危险化学品的废包装物等一般工业固体废物外售综合利用，不能回收利用的交一般工业固废处置单位处置；废玻璃基封装载板、废显影液、废干膜、废酸液、废碱液、含铜废液、含铜污泥、废油墨、沾染危险化学品的废包装物、废机油及废油桶、废过滤芯、废气处理废活性炭、剥膜废液、废水处理污泥、实验室废酸碱液及残渣等危险废物交有相应处理资质的单位处置。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，确保工业固废得到依法依规处置。

（五）严格落实环境风险防范措施。

各生产线槽体架高设置，底部设置整体接水盘；采取分区防渗措施，生产区、化学品库、事故池、污水处理站等作为重点防渗区，防渗性能应满足相应防渗要求；生产线废水、废液排放采用双层管，外管末端采取漏液监测措施；废液收集池内设置收集槽对废液进行收集；化学品库、危废贮存库等区域设置围堤；设置有毒有害气体报警装置；设置有效容积不小于16m3事故水池；制定突发环境事件应急预案并备案。

（六）按技术规范规整排污口。

按要求规整厂区生产废水排放口，各废气排放口应规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

（七）总量控制指标。

废气污染物中新增氮氧化物、非甲烷总烃有组织排放量分别为2.483吨/年、0.285吨/年；废水中新增污染物化学需氧量、氨氮排放量分别为2.4959吨/年、0.3328吨/年。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另有规定外，本批准书不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局

2024年12月3日

抄送：涪陵高新区管委会，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。